Інформація

про підсумки опалювального сезону 2011-2012 років
         Відповідно до рішення Козятинської міської ради від 01.04.2011 року № 199-VI централізоване теплопостачання населенню в місті Козятин ліквідовано в зв’язку із фінансовою і технічною неможливістю його подальшого функціонування. Комунальне підприємство «Будтеплосервіс» припинило надавати послуги з теплопостачання.  Виконавцем послуг з теплопостачання об’єктам соціальної сфери визначено ТОВ «ЕК Енергозбереження». 
          ТОВ «ЕК Енергозбереження» встановило свої котли в котельнях: 

	                 Теплопункт  д/с № 2         (пелети)

	                Котельня № 10  вул. Леніна   (пелети)

	- школа № 1

	- д/с № 6

	- міський будинок культури

	- міська рада

	- міськрайсуд

	- РДА

	               Котельня № 9  вул. Леніна   (пелети)

	- школа № 2

	- д/с № 4

	- відділкова лікарня

	- терцентр

	-  управління освіти

	- міська рада (Грушевського, 23)

	              Котельня № 2  вул.Червоноармійська   (пелети)

	- школа  № 4

	- д/с № 1

	- облвоєнкомат

	              Котельня № 4  вул. Боженка   (пелети)

	- школа № 5

	              Котельня № 16  вул.Катукова   (пелети)

	- вище залізничне училище

	               Котельня № 11  вул. П. Орлика, 8   (пелети)

	- ПЧ - 7

	- управління агропромислового розвитку

	Теплопункт (на зеленому господарстві)

	 - прокуратура

	 - зелене господарство

	 - гараж


        За опалювальний сезон (з 15.10.2011 року по 15.04.2012 року) фактичний обсяг реалізації теплової енергії споживачам склав 7301,8 Гкал.

         В планах ТОВ «Енергозбереження» по підготовці об’єктів теплопостачання до роботи в опалювальному сезоні 2012-2013 років передбачають реалізацію слідуючих заходів:

 - по котельні № 2 (вул. Червоноармійська, 31) 
1. облаштування повітряної теплотраси, виконаної з попередньо-ізольованих труб, вздовж вул. Котовського до школи № 4;

2. монтаж додаткового твердопаливного котла, потужністю – 0,8 МВт;

3. розмежування теплотрас, які забезпечують теплопостачання школи № 4 і обласного збірного пункту;   
- по котельні № 9 (вул. Леніна)

1. розмежування теплових мереж між Відділковою лікарнею, школою № 2 і міським територіальним центром;

2. облаштування закритого майданчика біля приміщення котельні для складування твердого палива;

3. прокладання підземної теплотраси з попередньо-ізольованих труб на ділянці від котельні до приміщення міського управління освіти;

4. монтаж додаткового твердопаливного котла, потужністю – 0,8 МВт.

- по котельні № 15 (с. Залізничне) повна модернізація  з переходом на твердопаливні котли.
-  по котельні № 16,10,11,4

1. облаштування накриття для твердого палива, загорожи;

2. монтаж додаткового обладнання – економайзери.
          В зв’язку з розміщенням  на території дитячого садка № 2  котельні, яка використовує для виробництва тепла дрова та брикет з заявою про допомогу звернулись мешканці будинку № 43-а по вул. Леніна. Дана котельня встановлена в 10 метрах від будинку. В період роботи  дим та сажа з труб котельні потрапляє в квартири будинку, а відходи (зола) висипається біля огорожі і розноситься вітром. Мешканці будинку просять вжити відповідні заходи щодо усунення цих недоліків та негараздів. Такі ж питання піднімались відносно котельні, що розташована на території Відділкової лікарні та  котельні № 2.  Вважаю, що ТОВ «Енергозбереження» необхідно зобов’язати розробити заходи по  охороні довкілля та їх впливу на навколишнє середовище. 
Управління освіти

           В основному опалювальний сезон  проходив безаварійно. Подача та прийом теплоносія здійснювались безперебійно (крім початку опалювального сезону). В дошкільних навчальних закладах № 1,2,4 та загальноосвітніх № 2,4 мали місце випадки подачі теплоносія з температурою, яка не відповідала режимній карті (нижче норми), що впливала на температуру в приміщенні.

             В школі № 1 у зв’язку з технічними причинами в правій частині приміщення  температура коливалась в межах 10-16 градусів.

              В школі № 4 в північній та правій частині приміщення температура була нижче норми на 5-7 градусів у зв’язку із великою площею вікон та їх не герметичністю, а також недостатньою кількістю радіаторів.

              В дошкільному закладі № 4 в двох спальних кімнатах температура була нижче норми. Причиною є великий накип в середині труб, радіаторів та їх повна забрудненість.

               Вище вказані недоліки по ЗНЗ № 1,4, ДНЗ № 4 заплановано усунути до жовтня 2012 р. 
Міський територіальний центр соціального обслуговування
        Територіальному центру послуги з теплопостачання надавало ТОВ «ЕК Енергозбереження». Значних зауважень до ТОВ «ЕК Енергозбереження» немає, температурні дані на вході в систему відповідали нормам для забезпечення відповідного температурного режиму в приміщеннях, хоча недоліки у внутрішній системі опалення, відсутність термоізоляції та поганий стан вікон не дали змог досягти нормального тепло забезпечення.

         Однією з проблем щодо ефективного використання бюджетних коштів є невідшкодування Вінницьким обласним центром реабілітації дітей-інвалідів «Промінь» витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю, зокрема по теплопостачанню в сумі 25818,76 грн.
          Для ефективної роботи системи опалення територіального центру необхідно провести ряд робіт, що потребують значних затрат коштів, а саме:

· на проведення поточного ремонту та гідрохімічного очищення системи опалення будівлі – 44922 грн.;
· заміна вікон будівлі – 48078 грн.;

· термоізоляція будівлі – 150000 грн.
Відділ культури та туризму
          До відділу культури відносяться: дитяча музична школа, міський будинок культури, музей історії міста.

         В дитячій музичній школі функціонує електроопалення. Опалювальний сезон пройшов без проблем, з дотриманням температурного режиму.

        Міський будинок культури приєднаний до централізованої системи теплопостачання ТОВ «ЕК Енергозбереження». Опалювальна система в приміщенні функціонує добре. Подача тепла в порівнянні з минулим роком збільшилась. Опалювальний сезон закінчено достроково (1.04.2012 р.). збільшення видатків на теплопостачання та борг зо 2011 рік вимагають переходу в режим строгої економії. 
         Приміщення музею історії міста забезпечує газовий котел. На майбутнє розглядається питання переходу на електроопалення або інші альтернативи.

Аналіз

	
	школа-садок № 6
	ТОВ «Єнергозбе-реження»
	КП «Центральна  районна лікарня»

	природний газ
	м3
	38764
	
	268774

	
	т. грн..
	179,7
	
	1251,2

	
	
	
	
	

	вода
	м3
	328
	
	483

	
	т. грн.
	3,4
	
	3,5

	
	
	
	
	

	електроенергія
	кВт
	74644
	
	81256

	
	т. грн.
	81,5
	
	88,0

	
	
	
	
	

	з/плата з нарахуванням
	т. грн.
	51,9
	
	90,7

	
	
	
	
	

	матеріали
	т. грн.
	
	
	24,4

	
	
	
	
	

	всього витрати
	т. грн.
	316,5
	
	1457,8

	
	
	
	
	

	вироблено
	Гкал
	280
	
	1892

	
	
	
	
	

	Вартість 1 Г кал
	грн.
	1130,36
	981,13
	770,49

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


 вартості 1 Гкал теплової енергії в опалювальний сезон 2011-2012  рік

1. Використаний газ переводим в умовне паливо
      268774х 1,16=311777,84 кг. умовного палива
                                                         Кг. у.п.             311777,84

2. Кількість вироблених Гкал = ------------       = ---------------- = 1892 Г кал.

                                                 Питому норму           164,78
3. Витрати  1457,8 : 1892 Гкал =  770,49  - вартість  1 Гкал.
Аналіз використання енергоносіїв в період опалювальних сезонів

	№ п/п
	Назва закладу
	Од.

вим.
	2011-2012
	2010-2011
	2009-2010

	
	
	
	газ 
	вода
	електр.
	Гкал
	газ
	вода
	електр.
	Гкал
	газ
	вода
	електр.
	Гкал

	Управління освіти

	1
	школа № 1


	
	
	519
	17676
	345,1
	
	547
	15326
	379,9
	
	495
	17130
	352,9

	
	
	т.грн.
	
	5,3
	18,8
	338,6
	
	5,6
	13,4
	227,7
	
	5,1
	12,8
	211,5

	2
	школа № 2
	
	
	422
	5483
	289,1
	
	369
	4254
	598,6
	
	274
	3657
	269,9

	
	
	т.грн
	
	4,3
	5,8
	283,3
	
	3,8
	3,7
	358,7
	
	2,8
	2,7
	161,7

	3
	школа № 3
	
	37414
	251
	8909
	
	44072
	601
	10639
	
	35834
	433
	8939
	

	
	
	т.грн
	173,8
	2,6
	9,5
	
	136,2
	6,2
	9,3
	
	94,9
	4,4
	6,7
	

	4
	школа № 4
	
	
	454
	13832
	499,2
	
	442
	12453
	551,2
	
	432
	15335
	473

	
	
	т.грн
	
	4,7
	14,7
	489,8
	
	4,5
	10,9
	330,3
	
	4,4
	11,5
	283,4

	5
	школа № 5
	.
	
	240
	13439
	400,4
	
	357
	14079
	418,6
	
	347
	14516
	337,9

	
	
	т.грн
	
	2,5
	14,3
	392,9
	
	3,7
	12,3
	250,8
	
	3,6
	10,9
	202,5

	6
	ліцей
	
	19423
	23
	8315
	
	24662
	28
	9051
	
	23011
	24
	10183
	

	
	
	т.грн.
	90,3
	0,2
	8,8
	
	76,2
	0,3
	7,9
	
	60,9
	0,2
	7,6
	

	7
	ЗНВК № 6
	.
	43240
	328
	74644
	
	
	235
	18975
	311,9
	
	187
	15865
	296,6

	
	
	т.грн
	200,8
	3,4
	81,5
	
	
	2,4
	16,5
	186,9
	
	1,9
	11,9
	117,7

	8
	ЦДЮТ
	
	
	118
	10850
	95,6
	
	152
	8776
	119,3
	
	137
	9516
	105,1

	
	
	т.грн
	
	1,2
	11,5
	93,9
	
	1,6
	7,6
	71,5
	
	1,4
	7,1
	63,0

	9
	ДНЗ № 1
	
	
	581
	26535
	223,5
	
	753
	23704
	184,9
	
	738
	18810
	152,7

	
	
	т.грн
	
	6,0
	28,2
	219,2
	
	7,7
	20,7
	110,8
	
	7,6
	14,1
	91,5

	10
	ДНЗ № 2
	
	
	305
	20816
	187,5
	
	264
	17319
	190,4
	
	187
	16558
	168,6

	
	
	т.грн
	
	3,1
	22,1
	183,9
	
	2,7
	15,1
	114,1
	
	1,9
	12,4
	165,4

	11
	ДНЗ № 3
	
	23814
	406
	22653
	
	26635
	514
	24121
	
	25864
	260
	22964
	

	
	
	т.грн
	110,6
	4,2
	24,1
	
	82,5
	5,3
	21,0
	
	68,5
	2,7
	17,2
	

	12
	ДНЗ № 4
	
	
	495
	18093
	147,6
	
	675
	18293
	182,3
	
	200
	18654
	158,3

	
	
	т.грн
	
	5,1
	19,2
	144,8
	
	6,9
	15,9
	109,2
	
	2,1
	14,0
	91,1

	13
	ДНЗ № 5
	
	24209
	322
	20699
	
	16190
	413
	15525
	
	
	341
	11154
	259,8

	
	
	т.грн
	112,5
	3,3
	22,0
	
	50,0
	4,2
	13,5
	
	
	3,5
	8,3
	177,7

	14
	ДНЗ № 6
	
	
	314
	16835
	139,4
	
	308
	18060
	106,6
	
	306
	16607
	88,8

	
	
	т.грн
	
	3,2
	17,9
	136,7
	
	3,2
	15,7
	63,9
	
	3,1
	12,5
	53,5

	
	Разом:
	
	148100
	4778
	278779
	2327,4
	111559
	5658
	210575
	3043,9
	84709
	4361
	199888
	2663,8

	
	
	т.грн
	688,0
	49,1
	298,4
	2683,5
	344,9
	58,1
	183,5
	1823,9
	224,3
	44,7
	149,7
	1619

	Відділ культури та туризму

	1
	Музей
	
	5433
	
	1002
	
	2855
	
	1020
	
	6176
	
	1117
	

	
	
	т.грн
	22,3
	
	8,9
	
	7,5
	
	0,8
	
	8,5
	
	0,8
	

	2
	Міський  БК
	
	
	236
	10195
	102,01
	
	192
	9465
	103,13
	
	153
	15685
	116

	
	
	т.грн
	
	2,4
	10,1
	68,9
	
	1,9
	7,7
	99,9
	
	1,6
	11,8
	69,5

	3
	ДМШ
	
	
	129
	84008
	
	
	75
	73821
	
	
	125
	62793
	

	
	
	т.грн
	
	1,33
	51,7
	
	
	7,7
	34,9
	
	
	1,3
	36,6
	

	
	Разом:
	
	5433
	365
	95205
	102,01
	2855
	267
	84306
	103,13
	6176
	278
	79595
	116

	
	
	т.грн
	22,3
	3,73
	70,7
	68,9
	7,5
	9,6
	43,4
	99,6
	8,5
	2,9
	49,2
	69,5


